文港路校区弱电改造项目

采购需求公示（意向公示）

江苏省盐城技师学院近期拟对移动公司5G战略合作资金购置网络监控软件采购项目启动采购程序，为充分创造条件让供应商参与采购项目，根据《政府采购信息发布管理办法》（财政部令〔2019〕101号）、《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）精神，现将有关该项目的主要用途、功能及使用目的、采购需求（技术参数、主要配置、售后服务等）进行公示。

详见附件：采购需求书。

本次公示是采购需求的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

如有异议，请于本公示后五日内，书面送（寄）达我校（需盖章），逾期不予接受。

联系地址：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号匠心14楼1412办公室）。

联系人：王老师 0515—68661002/13056150848

邵老师 0515—68661002/13905109103

江苏省盐城技师学院招投标办公室

2024年8月14日

一、综合布线系统

1、项目说明

- 综合布线系统是在文港路校区已有建筑的基础上新建工程。在施工时需要充分考虑已有的土建、装修、空调、水电等基础建设相配合，同时对使用部门和管理部门进行调研后，计划出合理、高扩展的综合布线系统。

- 系统应根据相关国内及国际标准施工，此系统汇总了视频监控系统、无源全光网、无线WIFI覆盖、数字广播以及校园网数据系统的线路，从而组成一个模块化、系统化灵活性极高的综合布线系统。

- 实施要求

  - 工作区

工作区墙面上的信息点采用明装管线敷设的施工方法，每个房间的信息点由同在一个工作区的弱电多媒体箱引出，铺设PVC管或PVC线槽，将线缆引至信息点位。采用标准模块化插座，端连设备。

在每个工作区域至少安装一个六类非屏蔽信息插座；其中教师办公室信息点位数，按照现有办公桌的数量设置，最多7个，但不少于2个；会议室信息点位数，设置在音响设备和主席台各一处，不少于2个。

工作区信息点模块全部采用6类UTP模块，信息点模块安装采用墙面明装模式，即在墙上信息点位安装86型底盒，并安装86型面板封装（内置6类模块）。安装于离地35CM处，PVC管槽沿离地30CM铺设安装。

工作区内的弱电多媒体箱安装于门后离地180CM处，弱电多媒体箱内配置220V强电插排（两位五孔）且接电、接地，多媒体箱需接地。

弱电多媒体箱内固定安装网络设备、强电插排、光纤熔纤盘。

  - 水平子系统

水平布线系统采用四芯室内光缆，水平光缆由工作区弱电多媒体箱敷设至弱电间的机柜中，与24口光纤终端盒端接。水平光缆采用PVC管、线槽从桥架引出，光缆沿桥架内壁铺设（桥架不足的部分，补充建设铺设桥架）。

弱电间内所有配线架、光纤终端盒、网络设备全部采用标准落地式机柜安装，弱电间按照标准接电、接地。

垂直线缆通过垂直桥架贯通楼宇，安装在弱电间内，自下而上，贯通整个大楼。桥架应固定在墙面上，要求桥架为全密封结构，可通过锁扣开启盖子，桥架之间通过配套的连接片和螺栓连接。桥架底面要求冲穿线环，提供可以固定线缆的支架，以免线缆因重力损伤。

  - 建筑群子系统

采用地下管道（或直埋）敷设的室外电缆、光缆，充分利用现有地下管网布线。校园内室外设置不少于12处，标准手孔井并配套弱电柜（柜内配置220V强电）。此外，它还需设有防止电缆的浪涌电压进入建筑物的电气保护装置。

室外弱电柜内置机架，固定安装POE交换机，用于周边AP、监控、广播等设备组网。

每个弱电柜铺设一个8芯铠装光缆直达到信息中心机房。

手孔井大样

每个弱电间（含26号楼两处弱电柜）到中心机房（研发楼9层903室）铺设一条不低于24芯单模直达光缆。每条24芯光缆两端端接到24位机架式光配架，共18条直达光缆。

  - 其他

    - 信息接入点位不少于2600个；

    - 安防视频监控，需由中心机房UPS统一供电。

    - 网络使用无源全光网络的方案，在选择弱电间的过程中，尽量减少弱电间的设置，并避开已被使用的弱电间。

    - A座、B座、C座教学楼分别设置3个弱电间、研发楼（含裙楼）设置5个弱电间、8号楼实训楼设置2个弱电间、26号教学楼设置2个弱电柜。

    - 模块化机房空调安装包括电源线缆、外机选位、外机统一由机房供电。

3、设备参数

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4芯室内光纤 | - GJFJV-4B；； - 单模室内光纤光缆； - 束状光缆； - 低烟无卤阻燃； - 芳纶软光缆； - 包含PVC管槽材料； 工作内容：本体安装、光纤熔接、布线 | 米 | 30000 |
| 2 | 24芯单模光纤 | - GYTS-24B； - 铠装24芯单模室外光缆； - 工作内容：本体安装、光纤熔接、布线 | 米 | 5000 |
| 3 | 8芯单模光纤 | - GYTS-8B； - 铠装8芯单模室外光缆； 工作内容：本体安装、光纤熔接、布线 | 米 | 3000 |
| 4 | 光纤尾纤 | 与设备接口配套，长度适合光纤熔接，做到光纤分线盒在配线架底部； 工作内容：本体安装、光纤熔接 | 端 | 4500 |
| 5 | 光纤熔接 | 工作内容：本体安装、单体调试 | 根 | 4500 |
| 6 | 音响线 | 2*1.5； 工作内容：本体安装、单体调试、布线 | 米 | 7500 |
| 7 | 5米SC-SC单模光纤跳线 | SC-SC 5米、单模； 工作内容：本体安装，光纤熔接 | 根 | 500 |
| 8 | 3米SC-SC单模光纤跳线 | SC-SC 3米、单模； 工作内容：本体安装，光纤熔接 | 根 | 500 |
| 9 | 5米LC-LC单模光纤跳线 | LC-LC5米、单模； 工作内容：本体安装 | 对 | 200 |
| 10 | 3米LC-LC多模光纤跳线 | LC-LC3米、多模； 工作内容：本体安装 | 对 | 200 |
| 11 | 其他光跳纤 | 根据现场情况确定 | 根 | 500 |
| 12 | 六类网线 | - CAT6、UTP标准线缆； - ≥300米； - 4对双绞线； - 带撕裂绳； - 导体线规：≥23AWG； - 配套一舟水晶头、PVC管槽； - 工作内容：本体安装、布线、模块制作、水晶头压制 | 箱 | 124 |
| 13 | 电源线 | RVV3*1.5； 工作内容：本体安装 | 米 | 1000 |
| 14 | CAT6 UTP跳线 | - CAT6、UTP； - 3米； - 工作内容：本体安装、单体调试 | 条 | 1000 |
| 15 | 24位机架式光配架 | 1、安装方式：19″机架式安装； 2、4个光缆进线口，带固定PG头，盒内配置光缆护套固定装置，光缆加强件固定装置； 3、通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架； 4、进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm； 5、端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件； 6、高度：1U； 7、表面处理：静电喷塑； 8、材料：优质冷扎钢板； 9、表面颜色：黑色； 工作内容：本体安装、光纤熔接 | 套 | 125 |
| 16 | 集线器 | - 标准19英寸机架式安装； - 高度：1U； - 可提供12档和24档两种理线档位可选； - 材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体≥1.2，盖板≥1.0mm； - 带有盖板； - 带有贯穿孔，便于前后走线和冗余线缆的存放； 工作内容：本体安装，布线、整理 | 台 | 125 |
| 17 | 综合布线机柜（19"标准机柜） | - 产品尺寸：宽度:600×深度:600×高度:2000mm； - 容量： 42U； 3) 材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度≥2.0㎜，框架厚度≥1.2㎜，其它主要部件厚度≥1.2㎜； 4) 机柜采用拼装结构，专利框架，结构稳固，走线美观； 5) 顶底框同框架连接螺钉呈八字形分布，机柜稳定性好； 6) 预留各种走线通道，根据需要可关闭和打开，前后框架侧壁带有走线孔，方便布线，可将多余线缆隐藏起来； 7) 前门为单开5mm厚3C认证透明钢化玻璃门，后门为单开无孔钢板门，开启角度：＞180度，前门：长柄锁、后门小圆锁； 8) 两块侧板可拆卸，配舒适型塑料拉手； 9) 静态负载：800KG （带支脚）； 10) 防护等级：IP20； 11) 风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便； 12) 安装螺丝为梅花槽防盗螺丝，受力性能好，螺钉头不打滑，安装方便可靠； 13) 机柜主要部件预留接地柱，满足使用需求； 14) 下框架预留对地安装孔，可通过膨胀螺栓直接与地面固定，满足现场使用需求； 15) 机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，颜色：黑色，白色； 工作内容：1、本体安装 2、标准化布线 3、相关固定件的连接 | 套 | 20 |
| 18 | 电源插座PDU | 每个机柜配置1条PDU，每条PDU插口要求不低于20个10A插口，4个16A插口； 工作内容：本体安装、单体调试 | 套 | 24 |
| 19 | 网络多媒体箱 | - ≥200*300； - 冷轧镀锌板； - 产品壁厚：≥0.8mm； - 安装方式：挂墙安装； - 门板有扇热设计； - 内腔带设备安装架、电源插座安装位置； - 免钥匙，拉扣设计，方便开合； - 工作内容：本体安装、单体调试 | 个 | 455 |
| 20 | 2位接线插座 | - 2位5孔； - 防误插设计； - 高温阻燃材料； - 有挂钩设计； - 白色； - 最大电流：10A； - 额定电压：250V； - 工作内容：本体接线安装 | 只 | 467 |
| 21 | 光纤熔纤盘 | - 采用ABS材质、阻燃防水； - ≥4芯； - 工作内容：本体安装，光纤熔接 | 个 | 455 |
| 22 | 明装86信息点位盒 | - 明装； - 86*86； - 单、双信息点位（根据现场情况配置）； - 配套六类UTP模块； - 带面板； - 工作内容：本体安装、模块接线、布线 | 个 | 1000 |
| 23 | 垂直桥架 | - ≥100*50*0.8； - 镀锌金属板材； - 槽式； - 工作内容：本体安装 | 米 | 288 |
| 24 | 立杆 | 1、3米； 2、4个横臂； - 镀锌钢管、高温静电烤漆； - 钢管壁厚：≥1.8mm； - 底部法兰盘采用Q235钢板，厚度：≥8mm； - 工作内容：含底座水泥浇筑、本体安装、单体调试 | 根 | 20 |
| 25 | 汇聚弱电井 | 1、国标400*600*700； 2、弱电管道的以下位置应设置，管道分歧点，交叉路口，直线段每隔80~100m，最大不得超过150m； 3、人孔形状应按分歧状况、管道交互偏转角确定，在直线管道上或两段管道的偏转角小于22.5°时采用直通型人孔，两段管道的偏转角在22.5°~67.5°之间时，采用斜通型人孔，两段管道的偏转角在67.5°~90°之间，或管道作T字形分歧处，采用三通型人孔，管道作十字形分歧处，采用四通型人孔； | 个 | 12 |
| 26 | 管道坡路开槽 | 槽宽15CM，深30CM，在夯实的素土上铺一层5Cm厚的细土 | 米 | 3000 |
| 27 | 室外落地落地机柜 | 560*580*1000，内置标准机架，便于安装1U 24口POE交换机 | 套 | 12 |
| 28 | 综合布线管路 | 国标定制,线管可以采用25镀锌钢管或25PE管。镀锌钢管的管和管连接采用丝扣连接，用圈丝板套丝扣；管子的切断可用切割机切割；管子的弯曲用弯管器，或用现成的弯头连接；PE管采用PVC胶和连接进行。 工作内容：本体安装、布线 | 米 | 500 |
| 29 | 广播系统管路 | 国标定制,线管可以采用25镀锌钢管或25PE管。镀锌钢管的管和管连接采用丝扣连接，用圈丝板套丝扣；管子的切断可用切割机切割；管子的弯曲用弯管器，或用现成的弯头连接；PE管采用PVC胶和连接进行。 工作内容：本体安装、布线 | 米 | 500 |
| 30 | 监控系统管路 | 国标定制,线管可以采用25镀锌钢管或25PE管。镀锌钢管的管和管连接采用丝扣连接，用圈丝板套丝扣；管子的切断可用切割机切割；管子的弯曲用弯管器，或用现成的弯头连接；PE管采用PVC胶和连接进行。 工作内容：本体安装、布线 | 米 | 500 |
| 31 | 弱电间保洁与门锁安装 | 1、弱电井间锁芯； 2、铝身铜芯； 3、通用钥匙； 4、清理弱电间，验收前保持弱电间整洁； 工作内容：本体安装、单体调试、布线 | 套 | 16 |
| 32 | 精密空调 | 1、24小时运行设计； 2、远程发送故障警报、支持RS485标准协议支持远程监控； 3、5匹； 4、来电自启动； 5、柜机； 6、断电记忆； 7、配套远程监控套件； 工作内容：本体安装、远程通信调试，接入学校网管平台 | 套 | 1 |
| 33 | 弱电桥架 | 补充弱电桥架。 | 米 | 200 |
| 模块化机房 |  |  |  |  |
| 34 | 微模块机柜 | ▲1、外形尺寸：服务器机柜规格（W*H）：600mm*2000mm，机柜深度不小于1400mm，冷风通道深度不小于200mm，前门为玻璃门，后门为钢板门； 2、机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形、也不明显抖动；门板开孔均匀； 3、机柜由主框架、顶板、内嵌底板、前后门、侧横梁、矩形管、内立柱和固定层板组成。其中主框架、内立柱的、侧横梁的材料厚度不小于2.0mm，前后门和侧板的材料厚度不小于1.2mm； ▲4、 承载能力：机柜静态承载能力不小于2000kg； 5、 抗震：机柜带载不低于500kg测试通过8、9级烈度结构抗地震考核； 6.为方便设备安装及维护，门板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便，投标产品前后门开启角度不小于110度； ▲7、为了保障用电安全，要求机柜内各带电回路对地（或柜体）绝缘电阻不小于100MΩ； ▲8、机柜耐电压强度：要求机柜内各带电回路以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V，50HZ正弦试验电压1min，并不出现击穿或者飞弧现象，漏电流不超过1mA； 9、机柜附件：每个机柜含接地组件（接地线6mm²）、左后各1条85mm垂直理线板、19英寸安装接地铜排（3*15mm²）、运输脚轮、LED灯管+行程开关； 工作内容：本体安装 | 台 | 7 |
| 35 | 机柜锁具 | 机械锁*2； 工作内容：本体安装 | 套 | 7 |
| 36 | 智慧机柜M型走线槽 | 顶部M型走线槽，600mm(W)*300(D)*150(H),强弱分离，带隔板； 工作内容：本体安装 | 套 | 7 |
| 37 | 快开盲板 | 1U免工具安装盲板，快开方式； 工作内容：本体安装 | 个 | 60 |
| 38 | 快开盲板 | 2U免工具安装盲板，快开方式； 工作内容：本体安装 | 个 | 30 |
| 39 | 智慧机柜轻载托盘 | 100kg承重开孔托盘，19" ，托盘尺寸485*717； 工作内容：本体安装 | 块 | 6 |
| 40 | 智慧机柜L型托架 | 50kg承重L型托架1副（2只，左右各1）； 工作内容：本体安装 | 对 | 6 |
| 41 | 智慧机房机架式配电单元 | - 配电单元可机架式安装，高度不超过10U； 2.母排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀镍处理，含铜量不低于 99.90%； 3.支持主路开关不小于100A/3P；UPS输入不小于2*63A/3P；输出开关不小于2*63A/3P；维修旁路开关（带锁）不小于1*63A/4P；市电输出开关不小于且不少于2*32A/3P+2*40A/1P+10*32A/1P；UPS输出支路开关不小于且不少于10*32A/1P，防雷模块不低于C级防雷模块； 4. 母线监测参数包含：三相输入电压、电流、频率、无功功率、有功功率、功率因数、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流，主路开关状态、负载百分比，主回路电压、电流测量精度不低于0.5%，有功/无功功率测量精度不低于1%，电能测量精度不低于1%； 5.支路监测参数包含：支路额定电流、实际电流，支路负载百分比，支路开关状态，支路电流测量精度不低于0.5%，有功功率测量精度不低于2%，电能测量精度不低于2%； ▲6.为了保证模块机房安全性，要求当配电单元通入额定电流时，插座、端子及断路器连接处的温升应不超过55℃，断路器壳体的温升不超过40℃； - 工作内容：本体安装 | 台 | 1 |
| 42 | 智慧机柜专用普通PDU | PDU-基本型，32A输入，输出12*10A+4*16A-不含线缆，端子接入； 工作内容：本体安装 | 条 | 12 |
| 43 | 机架式精密空调 | ▲1.尺寸：高度不超过10U，机柜式安装；220V±10%，50/60Hz电源；总冷量≥12.5kw，显冷量≥12.5kw，风量≥2200m3/h，水平送风模式，制冷剂采用环保型冷媒R410a； 2.要求空调机组具有搞精度控制：温度控制精度可达±0.3℃，湿度控制精度可达±3%，为机房设备创造更稳定的运行环境； 3.可以实现常温情况下最低10%的IT负载（即制冷量的10%）稳定除湿量功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险； 4.要求室内机EC风机具有实时按需分配风量，高效节能，高智能，寿命长，振动小，噪音低等特点； 5.要求所投空调型号或者同系列型号设备符合GB19413相关标准，经中国制冷空调设备产业联盟、中国制冷空调工业协会、中国冷冻空调设备标准化技术委员会联合确认的中国机房空调专业认证； 工作内容：本体安装、远程通信调试，接入学校网管平台 | 套 | 2 |
| 44 | 机柜监控主机 | - 通道动环监控主机，支持多路温湿度、烟雾、漏水、端门、天窗、空调、UPS、配电单元、消防、声光告警器等的监测和/或控制； ▲2.为保证机房在紧急高温情况下能实时监控机房状态，要求监控主机具有耐高温性能； 3.监控主机应符合电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护； ▲4.要求提供动环监控系统软件著作权证书； - 工作内容：本体安装、远程通信调试，接入学校网管平台 | 台 | 1 |
| 45 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器，测温范围：-40℃-125℃，测湿范围：0%-100%RH； 工作内容：本体安装、配置调试 | 个 | 2 |
| 46 | 水浸传感器 | 绳式非定位水浸传感器，工作温度：-10℃—50℃； 工作内容：本体安装、配置调试 | 个 | 1 |
| 47 | 水浸探测绳 | 非定位式水浸探测绳； 工作内容：本体安装、配置调试 | 米 | 10 |
| 48 | 烟雾探测器 | 光电烟感探测器，直径104mm*深50mm，工作电压：DC12V±5%； 工作内容：本体安装、配置调试 | 个 | 1 |
| 49 | 智慧化机房专用本地监控触摸屏 | 本地监控触摸屏，10.1英寸电容触摸屏，1280*800分辨率； 工作内容：本体安装、配置调试 | 套 | 1 |
| 50 | 半球网络摄像头 | 半球型IP摄像机，300万像素，1080P，POE供电，带一路开关量输出； 工作内容：本体安装、配置调试 | 台 | 2 |
| 51 | 声光报警器 | 机柜用闪光电子蜂鸣器，声压105db，声频1500±500Hz，60mA，DC12V； 工作内容：本体安装、配置调试 | 个 | 2 |
| 52 | 短信告警 | 短信告警模块； 工作内容：本体安装、配置调试 | 个 | 1 |

二、有线网络系统

1、项目说明

有线网络系统是数字化校园建设的重要基础平台，是智慧化校园应用系统的唯一传输通道，因此，有线网络系统是文港路校区建设的重点。有线网络平台不仅要能够满足学校目前的应用需求，而且需要在未来一段时间范围内适应应用系统的升级。实现核心万兆、千兆到桌面的目标。

2、 实施要求

(1)、可管理性

无源全光网的网络结构为大二层架构，配套强有力的网管软件是有效地进行网络管理的助手，网管软件应能够支持对网络进行设备级和系统级的管理和配置。

(2)、可扩充性

安装终端网络设备时，对分光器的使用需留有余量。随着用户应用规模的不断扩大，网络可以方便地扩充容量，支持更多的用户及应用；随着网络技术的不断发展，网络必须能够平滑地过渡到新的技术和设备，保证用户现有的投资。

(3)、对各种应用的支持

校园网要求具有数据、图像、话音等多种实时通讯能力；并在主干网上提供足够的带宽和可保证的服务质量，满足大量用户对带宽的基本需要，并保留一定的余量供突发的数据传输使用，最大可能地降低网络传输的延迟。整个网络在服务质量(QoS)、网络安全等方面提供合理的配置。

(4)、其他

  - 实现与海洋路校区主干网互联网互通。

  - 为组建无线校园网提供支撑。

  - 支持多种虚拟网络划分。

  - 全校网络为无源全光网设计、主干万兆速率，桌面千兆及以上速率。

  - 所有三层网络设备集中放置在文港路校区研发楼9层903中心机房。

  - 两校区之间已预留双芯裸纤，为确保各业务系统独立运行，组建两校区互通网络配置是，需确保各业务系统相互干扰。

  - 文港路校区的有线网络需要接入海洋路校区。实现统一管理、统一监控、统一互联网出口。

3、设备参数

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OLT | ▲1、主控引擎插槽≥2个，业务插槽（不含主控引擎）≥6个，交换容量≥76Tbps，包转发率≥57600Mpps； 2、支持IPv4和IPv6双协议栈，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； 3、ACL≥4K，MAC表≥1M，路由表≥256K，ARP表≥256K； 4、支持独立安全业务插卡FW、上网行为管理、负载均衡插卡，该插卡要求内置在核心交换机业务插槽中； ▲5、端口扩展支持万兆电，25G端口、40G端口、100G端口，单槽位最大可支持≥24个≥40G光接口； - 6、实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化； - 7、支持并实配MACsec硬件加密功能 ▲8、配置冗余主控、冗余电源，整机提供≥24端口千兆以太网电接口+≥20端口千兆以太网光接口+≥10端口万兆以太网光接口(含≥10对万兆模块)，提供≥72个PON接口（含≥54个OLT模块,OLT模块下行不低于10Gbps）；如单台OLT设备无法满足以太网接口需求，需要另外免费配置一台以太网核心交换机（基础配置要求不低于以上1、2、3、4、5、6、7小点要求，以太网接口要求不低于以下要求：配置冗余主控、冗余电源，整机提供≥24端口千兆以太网电接口+≥24端口千兆以太网光接口+≥24端口万兆以太网光接口，含满配所有光口相应速率的光模块）； 9、工作内容：本体安装、单体调试、接入ONU网管平台以及第三方网管平台。 | 台 | 1 |
| 2 | 分光器1分16 | 光分路器-单模-1×16-均分-SC/UPC 工作内容：本体安装、单体调试 | 台 | 54 |
| 3 | 8口POE ONU | ▲1、上行PON接口提供千兆线速转发，下行用户侧提供8个千兆电口（支持POE供电）单端口最大30W，整机最大120W； 2、提供不少于电源、系统运行状态、PON端口，以太网电口指示灯； 3、支持ONU注册认证机制,认证方式：MAC地址认证，LOID认证，LOID+PASSWORD认证，混合认证等多种认证方式； 4、支持动态带宽分配，链路加密，支持设置管理VLAN，支持端口环路检测； 5、支持Web管理、CLI、Telnet管理、CTC标准升级，支持以太网端口状态管理、端口限速、端口隔离； 6、支持以太网端口状态管理、以太网端口隔离、支持端口限速； ▲7、支持自我故障检测并复位功能，并且在掉电、重启后原有配置能够迅速恢复； 8、支持远程批量软件升级，支持升级失败自动回退功能； 9、工作内容：本体安装、单体调试、接入ONU网管平台以及第三方网管平台 | 套 | 455 |
| 4 | ONU网络管理平台 | 1、管理能力：支持对本项目PON网络业务运维监控； 2、分权管理：针对不同用户分配PON设备、功能管理权限； 3、PON业务拓扑：自动发现PON网络拓扑。支持分层展示，可以查看PON设备全局拓扑和OLT下的局部拓扑信息； 4、故障管理：支持ONU断电告警、静默告警、UNI链路告警等丰富的业务告警指标，全面覆盖对设备运行状态告警和操作变更告警。集成平台的告警声光提示以及E-mail转发、微信转发等机制； 5、性能管理：支持PON设备多种指标监控，包括OLT光功率、各种接口速率、错包率等指标。集成平台的监控功能，具备了完备的性能监控能力。 6 、PON设备管理：支持查看网络中OLT设备、接口列表，并且能够对其进行组播业务配置。通过该模块可查看指定OLT接口下ONU列表信息，并能够设置OLT、ONU端口VLAN信息； 7 、ONU设备管理：设备列表展示全网ONU信息，提供选中ONU同步、导出、导出UNI配置等功能。提供操作列，可进行ONU配置、DBA配置、带宽监控、实时监控、业务割接（绑定状态）等多种配置操作，能够配置ONU下FEC功能, 组播控制模式, ONU下行加密, ONU VLAN配置。支持UNI接口CIR的取消配置功能。支持千兆UNI口。支持配置管理ONU下UNI的VLAN信息； ▲8 、PON升级：对PON设备的OLT和ONU升级操作的有效管理。对于OLT和ONU升级管理，以任务的方式提供了OLT DBA算法升级和ONU软件升级的功能。可以指定任务执行时间， 查看任务结果； 9 、分布式部署，要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担，满足大规模网络环境的统一管理； ▲10、自动发现拓扑，自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等； 11、支持设备与用户统一管理，支持网络管理与用户管理联动，如通过点击拓扑楼层接入交换机图标，可查看该设备所有接入用户帐户信息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户数统计、不安全用户数统计等； 12、配置50个网络节点管理授权和600个PON节点管理授权，上述功能全部实配； 13、工作内容：本体安装、单体调试，安装在学校指定虚拟化平台 | 套 | 1 |
| 5 | 万兆交换机 | ▲1、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥700Mpps，整机提供≥24个万兆以太网光口，≥2个≥40G以太网光接口； 2、业务扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥2个，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G等多种类型板卡； 3、支持IPv4和IPv6双协议栈，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； 4、MAC地址表≥128K，路由表≥64K，ARP表≥64K； 5、实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化； 6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； ▲7、支持并实配VXLAN网关功能和MACsec硬件加密功能； 8、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒； ▲9、配置冗余热插拔电源、冗余热插拔风扇； 10、工作内容：本体安装、单体调试、接入第三方网管平台 | 台 | 4 |
| 6 | 万兆LC接口模块 | SFP+万兆模块(1310nm,10km,LC) 配套跳纤 工作内容：本体安装 | 套 | 96 |
| 7 | 万兆多摸光模块 | SFP+万兆模块(850nm,300m,LC) 配套跳纤 工作内容：本体安装 | 套 | 8 |
| 8 | POE接入交换机 | ▲1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口（支持POE+供电，单端口最大功率≥30W），提供≥4个千兆光电复用口，整机POE输出功率≥370W，满足24路POE视频监控摄像头同时工作； 2、MAC地址表≥16K，路由表容量≥1K，ARP表容量≥1K，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K，支持RIP、OSPF； 3、端口防雷≥10KV； 4、实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化； 5、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒； ▲7、配置智能管理平台，对网络整体运维管理，实现整网拓扑可视，实现在对整网交换机的统一管理； 8、工作内容：本体安装、单体调试、接入第三方网管平台 | 台 | 35 |
| 9 | 全光接入交换机 | 1、性能：交换容量≥330Gbps，转发性能≥126Mpps； 2、▲接口类型：≥24个千兆SFP口（满配相应速率的光模块，与办公吸顶放装AP光口兼容通信），≥4个万兆电（8个万兆光模块及跳纤）； 3、支持最多7台设备虚拟化，统一IP地址管理； 4、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN； 5、支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈； 6、支持STP/RSTP/MSTP； 7、支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 8、支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、防Ddos攻击、CPU防攻击； 9、工作内容：本体安装、单体调试、接入第三方网管平台 | 台 | 7 |
| 10 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)，与全光接入交换机同品牌，并确保兼容与无线AP通信。 | 个 | 151 |

三、无线AP覆盖

1、项目说明

无线网设计的目标是在文港路校园内，为全体师生提供移动终端高效访问学校内网服务器，实现文件与资料共享。

在校园网内的重点公共区域、办公室、教室、实训室、会议室等场所内布置无线AP，实现主要区域无线全覆盖、无缝漫游。以保障教学、办公的正常进行。安装位置位于弱电多媒体箱附近，避免相互干扰，实现最大化的无线网络覆盖。

为避免重复投资且能做到与有线网络相互通信，该子项目需基于有线网络系统组建。AP通过各工作区的POE ONU设备连入校园网，AC以旁路方式安装，实现管理该校区的所有AP设备。

2、实施要求

  - AC控制器，安装于中心机房。

  - 认证用户由学校现有统一身份认证平台提供。

  - 覆盖范围包括教室、实训室、会议室、办公室、地下车库、室外广场等地。

  - 本项目所有AP以POE供电方式供电

  - 151间办公室AP通过光缆方式联网，其他区域通过PON网络联网。

3、设备参数

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线吸顶AP | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ax模式； 2、▲整机协商速率≥2.9Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.5G； 3、▲接口数≥2个，包括1个≥2.5G自适应光口，1个≥千兆自适应POE电口； 4、5G单射频最大速率≥2.4Gbps，2.4G单射频最大速率≥0.5Gbps； 5、▲支持MU-MIMO特性，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作； 6、支持AP对终端的唤醒与休眠进行统一调度安排，减少终端之间的冲突与不必要的唤醒次数，达到节能的目的； 7、支持壁挂、吸顶和面板安装方式； 8、与无线控制器同品牌； 9、工作内容：本体安装、单体调试、光纤连入核心机房全光交换机、DC电源供电（如POE交换机无法正常供电，则需要配置）、接入AC、无线管理系统以及第三方网管平台。 | 台 | 470 |
| 2 | 室外AP | ▲1、采用整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ax模式，整机最大速率≥2.4Gbps； ▲2、整机提供≥2个接口，其中≥1个10/100/1000M光口接口，≥1个100/1000M电口； 3、设备支持全向天线信号覆盖，提供更广阔的无线覆盖范围； 4、要求采用内置高增益定向天线设计，且支持外置天线； 5、所投产品其中一个固定5GHz射频，另外一个可以灵活选择2.4GHz或5GHz，同时可部署5GHz射频数量≥2； 6、整机接入用户规格≥1000； 7、与无线控制器同品牌； 8、工作内容：本体安装、单体调试、以POE供电的方式安装，接入AC、无线管理系统以及第三方网管平台。 | 台 | 10 |
| 3 | 无线控制器 | ▲1、集中转发性能≥20Gbps，提供≥16个千兆电口（GE）+≥8个千兆光口（SFP）+≥2个万兆SFP+端口（配套≥2个万兆光模块）； 2、为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电； 3、支持MAC认证逃生功能：AC、AP支持MAC认证逃生功能，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持MAC认证逃生功能； 4、支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游； 5、支持Private PSK方式的动态密码功能，可以为每终端分配独立秘钥； 6、支持防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络； 7、能够识别不同终端类型，控制器可对不同终端类型下预设不同授权，实现权限控制； 8、▲为了有效排查无线网络中存在的匿名攻击的隐患，所投产品需要具备仿冒终端检查的能力，并且识别仿冒终端所接入SSID、AP以及终端设备型号、终端操作系统等信息； 9、支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理； 10、要求提供所投设备进网许可证，要求提供国家强制性产品认证证书； 11、▲为实现AC的全面运维，所投产品需要满足：AC CPU、内存使用率以及历史信息，AC整机广播、组播、单播流量成分以及历史信息，以及每端口广播、组播、单播流量成分以及历史信息，同时可以识别最近端口入方向广播组播占比过高、最近端口流量过大等异常事件； ▲12、管理AP数量（含授权数）不低于800个； 13、工作内容：本体安装、单体调试、接入无线管理系统以及第三方网管平台 | 台 | 1 |
| 4 | 无线管理系统 | 1、可以通过管理平台自行开户，实现设备自动上线，可实现对无线控制器、无线AP的统一管理，实现网络配置、网络规划、增加设备的操作； 2、支持终端用户认证类型人数统计，支持终端操作系统识别，支持显示在网终端系统类型统计；支持终端驻留时间统计； 3、支持第三方应用扩展（数据调用不受被调用端数目限制，也不受被调用端下联设备数目限制），并免费开放对接接口，对第三方平台数据调用响应至少应包含：AC身份信息及工作状态、带宽状况、系统综合健康度、AP在线率、AP关联终端数、区域内无线用户分布情况、AP告警指标信息等； ▲4、管理平台支持远程操作设备，支持远程读取设备信息、对设备进行远程配置，支持配置还原、软件升级、查看AC的网络信息等； 5、对关键链路的实时状态具备智能检测功能，若状态发生变化，能够智能快速的定位故障点，并支持以多种告警形式通知管理员，以便使网络尽快恢复正常； 6、支持定期收集用户设备的IP、MAC映射表，当映射表发现异常时作为事件及时通知管理员； 7、支持无线定位功能，无线终端定位精度需≤3m，本次要求配置同时并发在线用户许可≥15000人； 8、支持微信认证、短信认证、固定账号认证、Portal页面定制，提供权威第三方测试机构测试报告证明，本次项目要求实配微信认证功能并发许可不少于15000人，实配无感知认证功能授权许可； 9、为减轻用户运维压力，可对外提供运维平台APP，让用户远程轻松监控平台； 10、支持平台对用户网络的无线和有线产品进行统一的云管理，通过拓扑自动显示，设备自动注册，自动告警上报，网络的云端管理，实现设备即插即用，业务配置去专业化，用户基于意图的配置； 11、终端首次认证时需要认证，终端再次认证时直接上线无需操作认证页面，提升用户上网体验； 12、支持在线终端信息、历史认证用户导出；支持 AP 基本信息、支持应用统计、网站统计、用户流量数据导出； 13、本系统实现既可以本地虚拟化主机模式，也可以由本地（与AC同地）硬件搭建实现。无论以何种模式实现，以上功能实现的所有费用已经包含在本项报价中，即：如果以本地虚拟化主机模式实现，则需要定制独立平台页面，无需增加任何硬件，且必须承诺终身免费；如果以由本地模式搭建实现，则确保每个软硬件设备正常使用，费用不额外增加； 14、与无线控制器同品牌； 15、工作内容：本软件为独立体、单体调试 | 套 | 1 |
| 5 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)，与无线吸顶AP同品牌，并确保与全光交换机通信。 | 个 | 151 |

四、数字广播系统

1、项目说明

文港路校区整体采用IP数字网络广播设计，校园广播实现全数字化控制，不仅实现了多节目源同步传输，还可点对点、点对多点控制到每一个班级。

室外终端一般应用在校园主干道、教学区室外背景音乐、操场跑道。考虑系统的稳定、音质效果，选用防雨音柱，立杆可以结合室外无线网络覆盖、视频监控摄像头设计。

在校园网内的教室、实训室等场所内布置数字广播。安装位置位于弱电多媒体箱附近，在弱电多媒体箱取电。

2、实施要求

  - 数字广播的通信设备需集中安装于中心机房。

  - 设置不少于一个主控（广播站）中心、三个分中心（监控室、中心机房、操场）。

  - 各类播放设备放置于主控（广播站）中心。

  - 所有室内终端采用POE供电。

  - 室外终端通过室外弱电柜取电。

3、设备参数

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矩阵式网络广播音频服务器 | - 功能要求： 1.机箱采用国际≥6U机架式钣金标准结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；用专业数控设备加工铝合金面板； 2.采用≥13英寸工业级加固触摸电阻屏，灵敏度高，简单方便操作； 3.标配固态硬盘，具有快速的系统启动速度； 4.前置抽拉式键盘触摸板一体输入设备，方便用户操作； 5.使用工业级主板设计，适用于长时间运行； 6.使用工业级服务系统作为核心操作平台，使系统免于病毒的干扰与破坏； 7.C/S架构平台操作系统，支持局域网和广域网传输； 8.外接高清HDMI接口，方便用户扩展显示屏接口； 9.服务器是音视频软件运行核心，支撑各广播终端的运行； 10.负责音频流传输管理、终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能； 11.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务； 12.支持 千兆以上网传输，可同时传输上百种音源节目； 13.支持文件广播管理、定时管理、离线管理、硬件状态管理、对讲管理、报警管理、用户管理、授权管理媒体管理、网络自适应管理； 14.支持全系列日志查询，终端播放状态、控制、上下线、定时、触发、消防、呼叫、对讲、报警等； 15.支持声卡采播、外部音源采播；可以随时把音源采播到所需播放终端； 16.选配主机北斗模块校正对时，无需互联网； 17.软件支持第三方平台接口开发，提供标准的SDK包，实现与其他系统平台整合； 技术参数： 1.屏幕尺寸：≥13寸 TFT LCD 分辨率≥1024*768，≥300 亮度； 2.软件操作平台:兼容 Windows 7/Windows Server 2008 R2 或以上版本； 3.兼容 Ubuntu Linux 16.04或以上版本； 4.输入电源：AC220V\50Hz； 5.CPU：≥I5 4460 3.4GHZ 处理器，≥4G 内存，≥120G 固态硬盘； 6.音频接口：≥1*三层音频接口(MIC-in/Line-out/Line-in)； 7.音频输入电平：0dBV； 8.≥2×串口；≥1×VGA；≥2×USB 3.0； 9.主板：工业主板； 10.集成千兆网卡，集成声卡，≥300W电源，预装正版WIN7以上64位系统，配工业抽拉键盘鼠标； 11.工作环境：5℃～60℃； 12.环境湿度：相对湿度，20%～80%； - 13、工作内容：本体安装、单体调试 | 台 | 1 |
| 2 | 网络广播系统控制软件 | - 功能要求 1.标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的计算机； 2.软件包带有服务器软件，同时带有分控软件(可多次使用)，中继服务器软件，IP消防报警软件（可与消防报警联动），IP无线遥控软件； 3.系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配。安装在系统服务器上。是整个广播系统的管理、控制中心； 4.支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话； 5.支持自动音乐打铃：能够设置个性化的音乐铃声，自动按照编排好的作息时间表播放铃声。作息时间表可以按照春秋季调整。播放音频的前两秒钟自动打开电源，播放结束后自动关闭； 6.远程分控讲话：无需到广播中心，通过与服务器连接的任意一台电脑，便可以实现广播的远程控制。从而实现领导通过电脑远程对全区、分区、分组讲话； 7.音频实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等； 8.分区自由点播：可通过遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成服务器中资料库的任意点播，可快进、快倒、暂停和AB两点间复读。终端液晶屏显示资料库目录及当前播放位置； 9.定时节目播放：每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作； 10.网上电台转播：可以将通过网络收音机软件接收到的Internet网络电台节目转换成IP网络广播数据格式，对广播终端实时播放，如一些专门的语言电台等； 11.寻呼对讲录音功能：终端可以对其他单个或多个终端实现呼叫，终端与终端之间还可以双向对讲。系统提供终端对讲按指定时长分多个文件保存的录音功能，从而实现控制室对任意区域的广播点讲话并同时进行录音功能，办公室之间、广播点之间、办公室与广播点之间的呼叫对讲及录音； 12.会话心跳：通过服务和会话客户端之间心跳机制功能，避免客户端异常退出，僵死会话长期占用终端； 13.服务看门狗：当被监控的系统服务意外停止运行时，看门狗将自动重新启动该服务的功能； 14.广播监听：在广播管理中心或者领导办公室，可以实时监听到所有的广播节目； 15.本地扩音及备份广播：广播点内IP广播、本地扩音、备份定压广播三合一共用音箱，实现广播点内声音的智能切换； 16.报警联动：结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能； 17.运动场无线远程控制：可通过远程无线遥控器在操场主席台控制升旗、运动会等活动需要节目的播放； 18.电话接入控制：可以通过打入电话来控制广播讲话，便于领导即使不在办公室也可以随时发布紧急广播通知； 19.紧急备份广播：在网络不通或其他故障情况下，要求能够采用备份定压广播直接对广播点进行广播。备份广播与IP广播的切换是自动完成的； 20.节目源和数据不受限制：系统采用采集、编码、压缩技术，使各类节目源均不受限制。节目源包括诸如话筒、卡座、CD、调谐器等模拟音源,IP网络广播在不同终端所播出的不同节目数量亦不受限。IP网络广播终端安装多少，同时播出的节目数量就可达到多少； 21.站点无限，扩容简便：基于IP数据网络每个终端都有独立的IP地址，只需将分控电脑或网络终端接入IP数据网络，就成功扩容了新的站点； 22.支持文件播放：用户可以向不同终端同时播放不同节目，终端支持自动功放电源开关； 23.支持大比特率播放：音质达到CD级(音频文件位速为128kbps)并能播放高音质发烧级别的音频文件（音频文件位速320kbps）； - 24、工作内容：本体安装、单体调试 | 套 | 1 |
| 3 | 网络数据采集主机 | - 标配≥1个不低于100Mbps的RJ45网络接口，支持局域网与广域网传输传输； 2.带彩色显示屏功能，界面清晰明了； 3.设有一键飞梭功能，进入液晶屏可自由配置； 4.自带≥5路电源管理，每路电源可实现自动或手动打开与关闭； 5.设有≥4路音频线路输入与≥2路话筒输入，每路音量独立控制； 6.音频线路输入与话筒输入混合后进行音频编码（模拟信号转换成数字信号）； 7.具有音频编码（模拟信号转换成数字信号）功能，可把输入音源（模拟信号）定时或由服务器点播编码成数字信号播放到任何终端； 8.设有≥10个自定义按键，可在系统把每个按键自由设定为节目播放，一键触发立即执行任务； 9.配备无线遥控，实现远程控制终端播放； 10.配备无线USB2.4G话筒模块； 11.机箱采用国际机架式钣金标准机箱结构，造型美观大方，数控设备专业加工，铝合金面板。 技术参数: 1.电源：AC220V±10%； 2.网络接口：RJ45； 3.传输速率：不低于100Mbps（向下兼容）； 4.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)； 5.采样率：8K～48K； 6.AUX灵敏度：0dB； 7.待机功耗：≤3W； 8.频率响应：20Hz～20KHz±1dB； 9.谐波失真：THD≤0.1%； 10.工作温度：5℃～40℃； - 11、工作内容：本体安装、单体调试 | 台 | 1 |
| 4 | CD播放器 | - 功能特点 1.全面兼容VCD，SVCD，DVD，GAME，MP3，MP4，JPEG，HDCD，CDDA，WMA，CD-G，DVD-R，DVD+R，VD-RW。DVD+RW，HDVD，CD，FLV等； 2.支持USB OTG，U盘/SD卡即插即用； 3.可实现DVD的全部通用功能； 4.真彩液晶屏，可直接播放DVD； 5.HiFi级的音频解码性能，带来更为逼真的听觉效果； 6.高性能的解码芯片，让实时选歌操作没有半点延迟感； 7.具有总线远程控制接口，方便主机控制播放； 8.支持多机级联； - 9、工作内容：本体安装、单体调试 | 台 | 1 |
| 5 | 无线麦克 | - 功能特点 1、集成中央处理器CPU的总线控制，配合高清LCD点阵液晶界面显示； 2、采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大； 3、设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫； 4、接收机具有一键智能混音功能，具有极高的灵敏度，各路同时开启不容易啸叫； 5、多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性； 6、选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色； 7、真分集接收空阔最大使用范围200米以上，理想空阔使用范围150米； 技术参数 频率范围 : UHF 612MHz- 698MHz； 频率稳定性 : +0.001%； 最大频率偏 :土50KHz； 调制方式 : FM； 信噪比 : >105dB； 总谐波失真 :<0.5% @1KHz； 接收机灵敏度 : 1.2/ UV @S/N=12dB； 电源供应 : DC ≤12V； 音频输出电平 :独立式:0-400mV； 混合式:0-300mV； - 工作内容：本体安装、单体调试 | 套 | 3 |
| 6 | 会议话筒 | - 技术参数： 1.广播鹅颈咪塑料底座； 2. 换能方式：电容式； 3. 频率响应(Hz)：40Hz-16KHz； 4.指向性：心型指向； 5.输出阻抗：200Ω； 6.灵敏度：-40dB±2dB； 7.供电电压：DC3V/AC220V； 8.电源线：3M； 9.有效适音距离：≥50cm； 10.音频线配置：≥5米单芯、卡龙母+ 6.35单声道插嘴； 11.开关：机械自锁，带叮咚凑音； - 12、工作内容：本体安装、单体调试 | 只 | 2 |
| 7 | 数字前置放大器 | - 功能特点 1.≥4路线阵输入，≥3路话筒输入，≥3路线路输入，≥4路线路输出功能； 2.话筒1与EMC输入同级具有优先功能，切入强行打断话筒； 3.话筒和线路音量独立可调 4.设有≥4路总音量输出独立调节； 5.≥2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； 技术参数: 1.MIC灵敏度：-40dB； 2.AUX灵敏度：-12dB； 3.Line out:0dB； 4.频率响应：20-20KHz(≤±3dB)； 5.信噪比：≥75dB； 6.谐波失真：≤1%； 7.工作温度:5℃-45℃； 8.工作湿度：20%-80%相对湿度，无结露； 9.电源电压范围：AC220V； - 10、工作内容：本体安装、单体调试 | 台 | 1 |
| 8 | 数字电源时序器 | - 功能特点 1.工作电压 单相AC220V(±20%)； 2.工作频率 50Hz或60Hz； 3.CPU 采用ARM核32位处理器； 4.系统参数显示方式 LCD蓝色背光液晶显示； 5.电源输入 连接单相3芯接线座，可外接3芯单相电缆； 6.电源控制 单相63A空气开关，有限流保护和短路保护； 7.时序通道 ≥8通道独立控制的时序通道，≥8通道独立常开控制，≥8通道独立硬件开关式应急停止设置； 8.RFI/EMI电源滤波器 带电源滤波器； 9.电源输出插座 ≥4路国标≥10A安全划盖插座，≥4路国标≥16A安全划盖插座； 10.电源输出电源输出单相总极限负载的电流为≥40A； 11.a、在音频负载情况下，每路极限总电流都为≥20A； 12.b、在纯电阻负载情况下，每路极限总电流都为≥10A； 13.远程控制接口 RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0、线控； 14.红外学习功能 内置红外IR学习功能； 15.软件可通过软件对设备进行编程控制的PC软件； 16.定时功能 内置万年历，可以对设备进行日、周设备定时，每天可设置定时开关机6次； 17.时序时间 可自行设置更改，开机延时为1至999秒，关机延时为1至999秒； 18.密码功能 可设置无密码分功能选择锁定及6位数字、字母、符号密码分功能选择锁定； 19.设备级联ID设置 可设置250个ID进行级联控制； 20.中控代码 设备软件内置中控代码生成器； 21.程序存储 5组数据存储； 22.抗静电测试 可能通过抗静电4000V测试； 23.耐压测试 可能通过耐压5000V测试； 技术参数 1.接地电阻 R≤100Ω； 2.装机高度 ≥1U； - 工作内容：本体安装、单体调试 | 台 | 1 |
| 9 | 监听音箱 | - 功能特点 1.标配≥1个10/100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输； 2.设有≥1路本地线路输入，≥1路话筒信号输入； 3.标配≥1路自定义干接点输入（0V信号）接口，方便用户自定义选择，可选择一键报警、一键点播或自定义设置音乐欢迎光临等功能； 4.自带2×20W功放，1路外接定阻副音箱； 5.带有话筒音量调节及总音量调节； 6.支持安卓手机等移动APP分控软件，支持WIFI实时操控点播、寻呼； 7.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户维护； 8.支持定压备份，可自动切换到定压备份输入广播，符合备用系统要求，当网络异常或电源故障时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”； 9.选配蓝牙USB模块，可用手机推送到终端播放； 10.选配无线USB2.4G话筒模块，方便教学讲课； 11.选配离线打铃功能； 12.音箱采用壁挂式木材标准结构，造型美观大方； 技术参数： 1.支持选配POE模块； 2.网络接口：1组RJ45； 3.传输速率：100Mbps/10Mbps； 4.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)； 5.音频模式：16位立体声CD音质； 6.采样率：8K～48K； 7.比特率：8K～768Kbps； 8.AUX灵敏度：-12dB； 9.话筒灵敏度：-40dB； 10.输出功率：2×20W； 11.频率响应：20Hz-20KHz； 12.谐波失真：THD≤0.1%； 13.信噪比：≥85dB； 14.短路输入：0V； 15.保护电路：过载、过温、短路保护； - 16、工作内容：本体安装、单体调试 | 只 | 1 |
| 10 | 离线打铃模块 | - 功能特点：在网络断开下，也可以离线打铃； - 工作内容：本体安装、单体调试 | 个 | 1 |
| 11 | USB蓝牙模块 | - USB标准5V供电，蓝牙4.0技术； - 工作内容：本体安装、单体调试 | 个 | 1 |
| 12 | GPS校时器 | - 功能特点 1.主机北斗模块校正对时，无需网络，适合无网络地区使用； - 工作内容：本体安装、单体调试 | 台 | 2 |
| 13 | 网络消防主机 | - 功能特点 1.标配≥3个10/100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网； ▲2.支持≥48路消防报警信号接入，接入方式可设为0V/DC24V； 3.系统可支持多台IP网络消防采集器同时接入，用户可根据自己的需求任意扩展； 4.系统设有邻层、全区及自定义报警模式设计，自动发送报警信息到服务器执行消防语音广播； 5.面板设有≥48路电平指示灯显示工作状态； 6.报警声音文件预存在服务器中，不需外接报警音源； 7.机箱采用国际≥2U机架式钣金标准机箱结构，数控设备专业加工，铝合金面板。 技术参数： 1.电源：AC220V±10%； 2.网络接口：≥3组RJ45； 3.输入方式：支持0V、12V-24V； 4.环境湿度：20%-80%相对湿度，无结露； - 5、工作内容：本体安装、单体调试 | 台 | 1 |
| 14 | 网络寻呼话筒 | - 功能特点 1.标配≥1个100M RJ45网络接口，支持局域网与广域网传输； 2.≥7寸高亮触摸电容屏,图形化界面，操作简单易懂； 3.全双工双向对讲功能，通过点击触摸屏上的终端图标，实现广播或对讲； 4.设有≥1路线路输入，≥1路线路输出； 5.支持USB点播功能，可采集到其他终端播放； 6.配置了高指向拾音麦克风；及内置3W全频喇叭，声音洪亮清晰； 7.带来电铃声声提示提示功能； 8.支持手机或平板的APP分控软件（无线WIFI、可以实时操控点播、寻呼等功能； 9.具有多个一键呼叫按键，便于呼叫不同的分区； 10.一键接收求助、对讲功能，实现快速连接； 11. 支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便； 12. 1路3.5mm的标准音频接口，可连接专用话筒，便于扩展非免提通话，保证私密性； 13. 支持网络在线升级，便于工程维护； 技术参数 1.电源：DC12V/2A； 2.网络接口：1组RJ45； 3.传输速率：10Mbps/100Mbps； 4.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)； 5.音频模式：16位立体声CD音质； 6.采样率：8K～48K； 7.比特率：8K～320Kbps； 8.AUX灵敏度：-12dB； 9.MIC灵敏度：-40dB； 10.频率响应：20Hz～20KHz±1dB； 11.谐波失真：THD≤0.1%； 12.USB：MP3； 13.显示屏：≥7英寸电容屏； - 14、工作内容：本体安装、单体调试 | 只 | 2 |
| 15 | 网络广播音箱 | - 标配≥1个RJ45网络接口，支持局域网与广域网传输； 2.设有≥1路本地线路输入，≥1路话筒信号输入； 3.标配≥1路自定义干接点输入（0V信号）接口，方便用户自定义选择，可选择一键报警、一键点播或自定义设置音乐欢迎光临等功能； 4.自带2×20W功放，1路外接定阻副音箱； 5.带有话筒音量调节及总音量调节； 6.支持安卓手机等移动APP分控软件，支持WIFI实时操控点播、寻呼； 7.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户维护； 8.支持定压备份，可自动切换到定压备份输入广播，符合教委高考须有备用系统要求，当网络异常或电源故障时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”； 9.选配蓝牙USB模块，可用手机推送到终端播放； 10.选配无线USB2.4G话筒模块，方便教学讲课； 11.选配离线打铃功能； 12.音箱采用壁挂式木材标准结构，造型美观大方； 技术参数： 1.供电：POE模块供电、DC； 2.网络接口：RJ45； 3.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)； 4.音频模式：16位立体声CD音质； 5采样率：8K～48K； 6.AUX灵敏度：-12dB； 7.话筒灵敏度：-40dB； 8输出功率：2×20W； 9.功耗：＜45W； 10.频率响应：20Hz-20KHz； 11.信噪比：≥85dB； 12短路输入：0V； 13.保护电路：过载、过温、短路保护； - 14、工作内容：本体安装、单体调试 | 只 | 283 |
| 16 | 离线打铃模块 | - 功能特点：在网络断开下，也可以离线打铃； - 工作内容：本体安装、单体调试 | 个 | 283 |
| 17 | USB蓝牙模块 | - USB标准5V供电，蓝牙4.0技术； - 工作内容：本体安装、单体调试 | 个 | 283 |
| 18 | 网络数字前置功率放大器（180W） | - 功能特点 1.标配RJ45网络接口，支持局域网与广域网传输； 2.设有≥1路线路输入、≥1路话筒输入，≥1路线路输出； 3.≥高亮触摸电容屏,图形化界面； 4.带总音量控制； 5.支持USB点播功能，点播U盘节目； 6.标配≥1路干接点输出（0V信号）；控制外围设备； 7.选配1路自定义干接点输入（0V信号）接口，方便用户自定义选择，可选择一键报警、一键点播或自定义设置音乐欢迎光临等功能； 8.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户管理维护； 9.设有先进短路、过热、过载保护功能； 10.具有信号指示、削峰指示、保护指示功能； 11.线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭； 12.选配离线打铃模块功能； 13.功放的控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭； 14.支持定压备份，可自动切换到定压备份输入广播，符合备用系统要求，当网络异常或电源故障时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”； 15.≥2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； 技术参数： 1.输出额定功率：240W； 2.定压输出：100V±5%； 3.输出模式：定压输出； 4.网络接口：1组RJ45； 5.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)； 6.音频模式：16位立体声CD音质； 7.采样率：8K～48K； 8.比特率：8K～768Kbps； 9.AUX灵敏度：-12dB； 10.话筒灵敏度：-40dB； 11.待机功耗：＜20W； 12.频率响应：20Hz～20KHz； 13.谐波失真：THD≤0.1%； 14.信噪比：≥70dB； 15.短路输入：0V； 16.保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护电路； 17.电源：AC190～240V/50Hz； 18.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露； - 19、工作内容：本体安装、单体调试 | 台 | 3 |
| 19 | 网络数字前置功率放大器（360W） | - 功能特点 1.标配RJ45网络接口，支持局域网与广域网传输； 2.设有≥1路线路输入、≥1路话筒输入，≥1路线路输出； 3.高亮触摸电容屏,图形化界面； 4.带总音量控制； 5.支持USB点播功能，点播U盘节目； 6.标配≥1路干接点输出（0V信号）；控制外围设备； 7.选配≥1路自定义干接点输入（0V信号）接口，方便用户自定义选择，可选择一键报警、一键点播或自定义设置音乐欢迎光临等功能； 8.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户管理维护； 9.设有先进短路、过热、过载保护功能； 10.具有信号指示、削峰指示、保护指示功能； 11.线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭； 12.选配离线打铃模块功能； 13.功放的控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭； 14.支持定压备份，可自动切换到定压备份输入广播，符合备用系统要求，当网络异常或电源故障时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”； 15.≥2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 技术参数： 1.输出额定功率：360W； 2.定压输出：100V±5%； 3.输出模式：定压输出； 4.网络接口：≥1个RJ45； 5.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)； 6.音频模式：16位立体声CD音质； 7.采样率：8K～48K； 8.AUX灵敏度：-12dB； 9.话筒灵敏度：-40dB； 10.频率响应：20Hz～20KHz； 11.谐波失真：THD≤0.1%； 12.信噪比：≥70dB； 13.短路输入：0V； 14.保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护电路； 15.电源：AC190～240V/50Hz； 16.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露； - 17、工作内容：本体安装、单体调试 | 台 | 8 |
| 20 | 网络数字前置功率放大器（650W） | - 标配≥1个RJ45网络接口，支持局域网与广域网传输； 2.设有≥1路线路输入、≥1路话筒输入，≥1路线路输出； 3.高亮触摸电容屏,图形化界面； 4.带总音量控制； 5.支持USB点播功能，点播U盘节目； 6.标配≥1路干接点输出（0V信号）；控制外围设备； 7.设有先进短路、过热、过载保护功能； 8.具有信号指示、削峰指示、保护指示功能； 9.线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭； 10.选配离线打铃模块功能； 11.功放的控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭； 12.支持定压备份，可自动切换到定压备份输入广播，符合备用系统要求，当网络异常或电源故障时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”； 13.≥2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 技术参数： 1.输出额定功率：650W； 2.定压输出：100V±5%； 3.输出模式：定压输出； 4.网络接口：RJ45； 6.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)； 7.音频模式：16位立体声CD音质； 8.采样率：8K～48K； 9.AUX灵敏度：-12dB； 10.话筒灵敏度：-40dB； 11.频率响应：20Hz～20KHz； 12.谐波失真：THD≤0.1%； 13.信噪比：≥70dB； 14.短路输入：0V； 15.保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护电路； 16.电源：AC190～240V/50Hz； 17.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露； - 18、工作内容：本体安装、单体调试 | 台 | 5 |
| 21 | 网络广播控制器 | - 标配1个MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输； 2.高亮触摸电容屏,图形化界面； 3.设有≥1路线路输入、≥1路话筒输入，≥1路线路输出,话筒音量独立可调，有总音量控制； 4.标配≥1路干接点输出（0V信号）；控制外围设备； 5.标配≥1路紧急输出（0V信号）,控制外围设备,≥1路紧急DC24V强切电源输出,例如：外接音量开关等； 6.通过系统设置可控制两路交流220V独立电源输出，总功率不能超于2000W,例如：周边设备及功放； 7.支持USB点播功能，点播U盘节目； 8.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； 9.电源：AC220V±10%； 10.显示屏尺寸：≥4英寸； 11.网络接口：RJ45； 12.支持协议：TCP、IP、UD、IGMP； 13.音频模式：16位立体声CD音质； 14.采样率：8K～48K； 15.比特率：8K～768Kbps； 16AUX灵敏度：-12dB； 17.MIC灵敏度：-40dB； 18.频率响应：20Hz～20KHz； 19.谐波失真：THD≤0.1%； 20.信噪比：≥65dB； 21.短路输入：0V<5A； 22.短路输出：0V<5A； 23.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露； - 24、工作内容：本体安装、单体调试 | 台 | 1 |
| 22 | 前置功率放大器（2000W） | 1.≥5路话筒输入，≥3路线路输入，≥2路紧急线路输入，≥2路线路输出功能； 2.话筒1和紧急线路具有最高优先，强行切入优先功能；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）同级； 3.话筒和线路音量独立可调； 4.设有高音和低音独立调节； 5.≥2U标准机箱设计，铝合金面板； 技术参数: 1.MIC灵敏度：-40dB； 2.AUX灵敏度：-12dB； 3.Line out：0dB； 4.频率响应：20-20KHz(≤±3dB)； 5.信噪比：≥75dB； 6.谐波失真：≤1%； 7.工作温度:5℃-45℃； 8.工作湿度：20%-80%相对湿度，无结露； 9.功耗：<30W； 10.电源电压：AC220V。 11、工作内容：本体安装、单体调试 | 台 | 1 |
| 23 | 室外防雨音柱（100W） | 1.功率：100W/50W； 2.灵敏度：97dB±3dB； 3.频响范围：140-15KHz； 4.喇叭单元：≥6寸全频*≥5，≥4寸高音号角*≥1； 5.材质：铝合金； 6、工作内容：本体安装、单体调试 | 条 | 32 |
| 24 | 12路调音台 | 1.功能特点： 2.≥16路模拟输入，低本底噪声、多功能参数可调； 3.内置USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式； 4.8路DCA编组、≥8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 5.每路输入通道具有4段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器； 6.每路输出通道具有6段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器 ； 7.反馈抑制算法； 8.支持30组场景预设，且可导入USB存储，便于备份调用； 9.内置：正弦波、白/粉噪声信号发生器； 10.通道名自定义； 11.所有输入平衡式XLR/TRS组合输入接口； 12.≥2路USB3.0输入声卡； 13.输出 LR main母线输出； 14.≥4路AUX辅助输出； 15.≥1路TRS监听； 16.≥ 7寸高清触摸屏，屏幕≥1024×600分辨率； 17.采样率 48K； 18.量化位数 24bit； 19.信噪比 -90dBu； 20.最大电平(输入) +20dBu，平衡； 21.最大电平(输出) +15dBu，平衡； 22.幻象供电 48V； 23.模/数动态范围 100dB； 23.数/模动态范围 100dB； 24.输入至输出动态范围 108dB； 25.输入阻抗(平衡式) 20KΩ； 26.输出阻抗(平衡式) 100Ω； 27、工作内容：本体安装、单体调试 | 台 | 1 |
| 25 | 天线放大器 | - 1.四组电源输出：DC； 2.频率范围：500-950MHz； 3.输入截断点：+22dBm； 4.噪声比：4.0dB Type(Center Band)； 5.增益：+6-9dB(Center Band)； 6.输出阻抗：15dB min； 7.阻抗：50Ω； 8.频宽：450MHz； 9.插座：BNC female； - 10、工作内容：本体安装、单体调试 | 套 | 1 |

五、电子考场与安防监控系统

1、项目说明

电子考场视频监控系统实现在控制中心，双向通话、远程监控。

电子考场视频摄像机、安防视频摄像机的画面，实现在文港路校区已有视频监控大屏中。与原有系统融合，能够在该大屏中统一轮询显示、分组显示、分权显示、自定义显示。

实现教学区域（包括地下室、楼梯、电梯、走廊、屋顶）、室外重点区域无死角视频监控全覆盖。

2、实施要求

本项目的所有摄像头接口采用标准通用POE接口等。

电子考场视频监控机通过工作区的POE ONU设备联网。安防摄像机通过二层架构的专用网络通信。安防摄像头、接入交换机、汇聚交换机由中心机房统一供电。

所有存储设备需集中放置于研发楼9F信息中心。

3、设备参数

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球网络摄像头（电子考场） | - 1、传感器类型：≥1/3英寸CMOS； - 2、像素：≥400万； - 3、最大分辨率：≥2560×1440； - 4、最低照度：≤0.0051lux（彩色模式）；≤0.0011lux（黑白模式）； - 5、镜头光圈：≥F2.0；内置≥1颗CMOS图像传感器,像元尺寸≥2.0μm×2.0μm； - 6、视场角：水平：≥92°；垂直：≥50°；对角：≥109°； - 7、智能编码：支持H.264、H.265； - 7、支持宽动态； - ▲8、具备有≥1路100/1000M以太网接口(RJ45接口)、≥1个内置麦克风、硬恢复默认按钮、内置≥1个扬声器； - ▲9、报警功能检查:可通过浏览器或客户端软件选择动态检测、视频遮挡,非法访问、音频检测、电压检测、安全异常报警等报警类型,可在窗口记录报警信息,并可通过图标提示或播放报警提示音,报警提示音可自定义。 - 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI； - GB/T28181-2022（双国标）； - 预览最大用户数：≥20个（总带宽：48M）； - 供电方式：PoE； - 包含：安装本体、调试入网 | - 台 | - 245 |
| 2 | 智能编码摄像机 | - 采用传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS，可选3.6mm、4mm、6mm、8mm、12mm镜头； 2、最大可输出400万(2688×1520)@25fps； 3、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 4、内置红外补光灯，最大红外监控距离≥50米； 5、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 6、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 7、具有智能编码设置选项，在标准环境下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约9/10； 8、支持内置MIC； 9、支持DC12V/POE供电方式； 10、支持IP67防护等级； - 11、包含：本体安装、单体调试 | - 台 | - 520 |
| 3 | 视频存储服务器 | - 设备规格： - ▲≥4U，≥36盘位，单盘支持16TB； 2、▲配置≥4个千兆RJ45自适应网络接口，支持≥1个≥百兆RJ45自适应管理网口。选配支持≥1个Mini SAS HD接口； 3、前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网、选配支持带显示器的前面板； 4、可通过拖动时间游标或单击回放时间轴对指定时间的录像文件进行回放；可通过鼠标滚轴放大/缩小时间轴精度，最小精度1s,最大精度为1d；支持逐帧回放及逐帧倒放；可回放样机断网前1s的录像文件；可通过客户端软件按通道及时间检索录像文件并回放；可通过客户端软件按在线、离线及选中对通道进行筛选查询； 5、支持扩展SAS HD 接口， 支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联， 能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信； 6、设备可批量添加、修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤； 7、主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件;支持实时监测专用硬盘的健康状态； 8、可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”； 9、支持同时进行3072Mbps视（音）频码流存储，3304Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放； 10、支持多台设备组成SAS数据环集群，当环状结构上的任意1个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、软件故障或者网络故障等），该节点设备上的硬盘通过 SAS链路被上游设备接管，该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行， 从而实现业务不中断、录像不丢失，同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取； - ▲11、具有液晶屏提示、报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警。支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据； 12、支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，其中任意1台设备都可以访问其下游设备中的数据； - 13、包含：本体安装、单体调试。 | - 台 | - 3 |
| 4 | 企业级10T硬盘 | - 单盘容量：≥10TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：≥256MB - 包含：本体安装、单体调试 | - 台 | - 108 |
| 5 | 服务器扩容硬件 | - 系统主处理器 64位≥4核； 硬件参数 操作系统 Linux系统，64位； 内存 ≥8GB*≥2； 数据管理：支持16块3.5英寸硬盘，单盘支持容量最大10T； 硬盘热插拔：支持硬盘热插拔、在线更换； 硬盘兼容性：支持SAS/SATA盘混插 ； 接口：≥1个GPU卡； 前置≥2个USB，后置≥2个USB3.0； ≥3个HDMI接口； ≥1个VGA接口； 网口个数：≥4个自适应≥1000Mbps以太网口； 电源：AC100V～240V 50+2% Hz； 工作环境温度：0-50度； - 包含：本体安装、单体调试 | - 台 | - 1 |
| 6 | 服务器扩容软件（嵌入式软件） | - 支持窗口预览无分割、1+3模式、1+5模式3种画面分目再分割模式选择，支持再分割子画面拖移； 2、支持窗口预览下30秒、1分钟、2分钟、或5分钟、10分钟 5种可选时间范围的录像即时回放； 3.支持快慢放控制； - 4、支持动检录像智能搜索； 5、支持人脸录像搜索与回放； 6.支持谷歌地图，百度，光栅地图，天地图，高德地图，PGIS； - 7、支持查看报警详情，报警详情包含：报警录像、报警图片，以及报警处理状态，报警处理状态包含：已解决、忽略、转发给其他用户； 8.最大支持对前端摄像机图片流进行人脸检测与识别20张/s,支持同时对接入的6路前端摄像机进行人脸检测与识别； 9、支持对人脸底库和抓拍人脸库按照图片的方式查询人脸； 10、支持根据时间和车牌号码查询车辆信息并生成车辆轨迹； 11、授权扩容1100路视频路数，可与学校现有监控平台无缝扩容； ★12.支持接入结构化视频设备进行实时监控，预览画面的检测框可跟踪人体/车体，并支持人体/车体滚动显示，支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能； - 13、包含：本体安装、单体调试、实现电子考场监控与安防视频监控分权、分组显示、与学校原有大屏显示系统融合，同时轮播； - 14、本校区所有摄像头（包含原有摄像头、新装摄像机、电子考场摄像机）的视频画面，在海洋路校区远程显示； | - 套 | - 1 |
| 7 | 设备支架 | - 铝合金、包含：本体安装 | - 个 | - 520 |
| 8 | 其他要求 | - 将学校现有标准化考场监控系统所有摄像机与现有安防监控系统融合。实现标准化考场监控摄像头画面在学校消控室大屏集中分组展示； - 将本项目新建的电子考场摄像机、安防摄像机与现有安防监控系统融合。实现所有新装摄像机画面在学校消控室大屏集中分组展示、并且视频数据集中存入新购存储系统中。 - ★教学区域（包括地下室、楼梯、电梯、走廊、屋顶）、室外重点区域实现视频监控无死角全覆盖，包含但不限于520个智能编码摄像机（超出量不超过5%，学校不承担任何费用）。 |  |  |

六、项目要求

1.该项目所有设备需要根据甲方给定的图纸安装、调试，并能与海洋路校区所有子系统互联互通。

2.★交钥匙工程，不接受任何形式的增项。

3.该项目包括所有辅材及其安装，如：光纤跳线、双绞线跳线、双绞线、水晶头、网络模块、安装配件等。

4.★所有设备原厂5年免费质保，并且中标方承担5年免费维修维护服务。

5.★中标方成功验收后，免费安排专职专业技术人员驻校服务，服务期限：三年；工作范围：不限定于本次招标范围内的工作；日常考核由学校按照相关规定考核，考核不合格的退回驻场，中标方需重新安排。驻场人员须具备和本次采购项目同类项目工作经验，须提供同类项目客户方证明函和人员社保缴纳证明，驻场人员需持有以下证书之一：计算机网络管理师（国家职业等级证书）、计算机类技师毕业证书、计算机类大专以上毕业证书。

6、支付方式：分三次支付，第一次为合同签订后支付中标价的30%，第二次为通过项目验收，支付中标价的60%。第三次为项目通过验收一年后，支付中标价的10%。

7.所有“▲”号项，需提供佐证材料加盖投标人公章。

8.所有“★”号项，需投标人提供加盖投标人公章的承诺书。